# REPORTE DE ANÁLISIS DE FALLA

Falla de cojinetes de bancada — Unidad U14 (Wärtsilä 18V46)

Documento de trabajo — los campos en blanco y las filas vacías deben completarse con los hallazgos de inspección, mediciones y resultados de laboratorio.

# 1. Identificación

| Equipo | Unidad U14 — Wärtsilä 18V46 (~17.8 MW) |
| --- | --- |
| Orden de trabajo N° | OT-04 (sistema) |
| Fecha y hora del evento | 19/04/2026, 23:10 h |
| Protección que actuó | Detector de neblina de aceite (Oil Mist Detector, OMD) |
| Componentes afectados | Cojinetes de bancada — posición cilindro 5 (bancos A5 y B5) |
| Clasificación | FALLA MAYOR / CRÍTICA — riesgo de explosión de cárter |
| Estado de la unidad | Fuera de servicio |
| Elaborado por | Luis Loo |
| Fecha de emisión | 31/05/2026 |

Horas de operación al momento de la falla: ______________________________

Condición de carga al disparo (kW): ______________________________

Operador / turno: ______________________________

Horas desde último mantenimiento mayor: ______________________________

# 2. Descripción del evento

El 19/04/2026 a las 23:10 h la Unidad U14 disparó (trip) por actuación del detector de neblina de aceite (OMD). En la inspección posterior se encontraron dañados los cojinetes de bancada de la posición del cilindro 5 (bancos A5 y B5). La actuación del OMD es coherente con el daño: un cojinete en falla genera un punto caliente que vaporiza el aceite y produce neblina en el cárter; el OMD dispara para prevenir una explosión de cárter.

Observaciones adicionales del operador / cronología del evento:

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

# 3. Análisis de datos de monitoreo (precursores)

En el histórico disponible (01/01–01/04/2026, muestreo 1 min), los cojinetes de bancada cercanos al cilindro 5 (TE705 y TE706) se mantuvieron estables y normales (media ≈ 90 °C, máx 93 °C), sin precursores. El deterioro ocurrió en la ventana NO cubierta (01–19/04). Es indispensable recuperar el histórico SCADA de esos 18 días.

Figura 1. Cojinetes 5 y 6 estables (~90 °C) en los datos disponibles; la falla ocurre 18 días después.

# 4. Inspección física (completar)

| Componente | Hallazgo | Estado (OK/Dañado) | Ref. foto |
| --- | --- | --- | --- |
| Cojinete bancada 5 (TE705) |  |  |  |
| Cojinete bancada 6 (TE706) |  |  |  |
| Cojinete de biela A5 |  |  |  |
| Cojinete de biela B5 |  |  |  |
| Muñón del cigüeñal pos. 5 |  |  |  |
| Conductos / orificios de lubricación pos. 5 |  |  |  |
| Otros |  |  |  |

# 5. Mediciones (completar)

| Parámetro | Valor medido | Norma / tolerancia | Evaluación |
| --- | --- | --- | --- |
| Holgura cojinete bancada 5 |  |  |  |
| Holgura cojinete bancada 6 |  |  |  |
| Ovalización / conicidad muñón pos. 5 |  |  |  |
| Deflexión del cigüeñal (pos. 5) |  |  |  |
| Espesor de metal antifricción (babbitt) |  |  |  |
| Presión de aceite registrada al evento |  |  |  |

# 6. Análisis de aceite

Último análisis disponible: Chevron LubeWatch, muestra #303, tomada el 31/01/2026 (aceite TARO 40 XL SAE 40; 2.458 h de aceite, 128.520 h de unidad). Severidad global del laboratorio: 1 (≈ normal, sin acción urgente).

| Parámetro | Resultado (#303) | Referencia | Evaluación |
| --- | --- | --- | --- |
| Hierro (Fe) | 26 ppm | alerta ~50 | Normal (típico HFO) |
| Plomo (Pb) | 1 ppm | — | Normal — metal de cojinete |
| Estaño (Sn) | 1 ppm | — | Normal — babbitt |
| Aluminio (Al) | 5 ppm | alerta ~20 | Normal — cojinete Al-Sn |
| Cobre (Cu) | 1 ppm | — | Normal |
| Níquel (Ni) | 227 ppm | — | Alto: contaminante de HFO (no desgaste) |
| Vanadio (V) | 666 ppm | — | Alto: contaminante de HFO (no desgaste) |
| Silicio (Si) / Sodio (Na) | 20 / 53 ppm | — | Menor (suciedad) |
| Viscosidad @40 °C | 146 cSt | SAE 40 | Normal |
| Dilución por combustible | < 0,1 % | < 2 % | Normal |
| Agua (Karl Fischer) | 976 ppm (~0,10 %) | < 2000 ppm | Menor (¿muestreo en frío?) |
| TBN (D2896) | 24,5 mgKOH/g | ≥ ~15-20 | Adecuado (venía de 27,7) |
| Oxidación / Nitración | 4 / 9 | — | Normal |

Interpretación: los metales del antifricción (plomo, estaño, aluminio, cobre) están en niveles despreciables (0–2 ppm), por lo que el análisis NO mostraba precursor de falla de cojinetes al 31/01/2026. Esto corrobora el monitoreo SCADA (cojinetes ~90 °C, normales hasta el 01/04). El níquel y el vanadio altos son contaminantes propios del HFO, no desgaste. Conclusión: el deterioro de los cojinetes fue rápido y posterior a estas fechas.

Brecha de monitoreo: el último análisis de aceite es del 31/01, ~2,5 meses antes de la falla (19/04). Se recomienda acortar la frecuencia de muestreo y tomar muestra ante cualquier anomalía. El agua recurrente (~0,10 %) y el sodio conviene verificarlos en la próxima muestra.

Resultados del análisis de aceite POSTERIOR a la falla (completar):

| Parámetro | Resultado | Límite | Evaluación |
| --- | --- | --- | --- |
| Plomo (Pb) |  |  |  |
| Estaño (Sn) |  |  |  |
| Aluminio (Al) |  |  |  |
| Hierro (Fe) |  |  |  |
| Agua / otros |  |  |  |

# 7. Causa raíz

Causas probables (a confirmar con inspección y análisis de aceite):

Lubricación deficiente en la bancada 5 (conducto obstruido, baja presión/caudal, pre-lubricación insuficiente).

Contaminación o degradación del aceite (agua, combustible, partículas).

Holgura incorrecta o fatiga del metal antifricción; montaje/torque inadecuado.

Daño en el muñón del cigüeñal o desalineación/deflexión.

Causa raíz CONFIRMADA: ______________________________

____________________________________________________________

# 8. Acciones correctivas ejecutadas (completar)

| Acción | Responsable | Fecha | Estado |
| --- | --- | --- | --- |

# 9. Repuestos utilizados (completar)

| Repuesto / parte | N° de parte | Cantidad | Costo |
| --- | --- | --- | --- |

# 10. Costos (completar)

| Concepto | Monto ($) |
| --- | --- |
| Repuestos |  |
| Mano de obra |  |
| Servicios / terceros |  |
| Indisponibilidad (lucro cesante) |  |
| TOTAL |  |

# 11. Conclusiones y recomendaciones

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

# 12. Firmas

| Elaboró | Revisó | Aprobó |
| --- | --- | --- |
| Nombre: __________ Fecha: __________ | Nombre: __________ Fecha: __________ | Nombre: __________ Fecha: __________ |