# REPORTE DE ANÁLISIS DE FALLA

Falla de cojinetes de bancada — Unidad U14 (Wärtsilä 18V46)

Documento de trabajo — los campos en blanco y las filas vacías deben completarse con los hallazgos de inspección, mediciones y resultados de laboratorio.

# 1. Identificación

| Equipo | Unidad U14 — Wärtsilä 18V46 (~17.8 MW) |
| --- | --- |
| Orden de trabajo N° | OT-04 (sistema) |
| Fecha y hora del evento | 19/04/2026, 23:10 h |
| Protección que actuó | Detector de neblina de aceite (Oil Mist Detector, OMD) |
| Componentes afectados | Cojinetes de bancada — posición cilindro 5 (bancos A5 y B5) |
| Clasificación | FALLA MAYOR / CRÍTICA — riesgo de explosión de cárter |
| Estado de la unidad | Fuera de servicio |
| Elaborado por | Luis Loo |
| Fecha de emisión | 31/05/2026 |

Horas de operación al momento de la falla: ______________________________

Condición de carga al disparo (kW): ______________________________

Operador / turno: ______________________________

Horas desde último mantenimiento mayor: ______________________________

# 2. Descripción del evento

El 19/04/2026 a las 23:10 h la Unidad U14 disparó (trip) por actuación del detector de neblina de aceite (OMD). En la inspección posterior se encontraron dañados los cojinetes de bancada de la posición del cilindro 5 (bancos A5 y B5). La actuación del OMD es coherente con el daño: un cojinete en falla genera un punto caliente que vaporiza el aceite y produce neblina en el cárter; el OMD dispara para prevenir una explosión de cárter.

Observaciones adicionales del operador / cronología del evento:

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

# 3. Análisis de datos de monitoreo (precursores)

En el histórico disponible (01/01–01/04/2026, muestreo 1 min), los cojinetes de bancada cercanos al cilindro 5 (TE705 y TE706) se mantuvieron estables y normales (media ≈ 90 °C, máx 93 °C), sin precursores. El deterioro ocurrió en la ventana NO cubierta (01–19/04). Es indispensable recuperar el histórico SCADA de esos 18 días.

Figura 1. Cojinetes 5 y 6 estables (~90 °C) en los datos disponibles; la falla ocurre 18 días después.

# 4. Inspección física (completar)

| Componente | Hallazgo | Estado (OK/Dañado) | Ref. foto |
| --- | --- | --- | --- |
| Cojinete bancada 5 (TE705) |  |  |  |
| Cojinete bancada 6 (TE706) |  |  |  |
| Cojinete de biela A5 |  |  |  |
| Cojinete de biela B5 |  |  |  |
| Muñón del cigüeñal pos. 5 |  |  |  |
| Conductos / orificios de lubricación pos. 5 |  |  |  |
| Otros |  |  |  |

# 5. Mediciones (completar)

| Parámetro | Valor medido | Norma / tolerancia | Evaluación |
| --- | --- | --- | --- |
| Holgura cojinete bancada 5 |  |  |  |
| Holgura cojinete bancada 6 |  |  |  |
| Ovalización / conicidad muñón pos. 5 |  |  |  |
| Deflexión del cigüeñal (pos. 5) |  |  |  |
| Espesor de metal antifricción (babbitt) |  |  |  |
| Presión de aceite registrada al evento |  |  |  |

# 6. Análisis de aceite (completar)

| Parámetro | Resultado | Límite | Evaluación |
| --- | --- | --- | --- |
| Viscosidad |  |  |  |
| Contenido de agua (%) |  |  |  |
| Dilución por combustible (%) |  |  |  |
| Conteo de partículas (ISO 4406) |  |  |  |
| Plomo (Pb) ppm |  |  |  |
| Estaño (Sn) ppm |  |  |  |
| Cobre (Cu) ppm |  |  |  |
| Hierro (Fe) ppm |  |  |  |
| Cromo (Cr) ppm |  |  |  |

# 7. Causa raíz

Causas probables (a confirmar con inspección y análisis de aceite):

Lubricación deficiente en la bancada 5 (conducto obstruido, baja presión/caudal, pre-lubricación insuficiente).

Contaminación o degradación del aceite (agua, combustible, partículas).

Holgura incorrecta o fatiga del metal antifricción; montaje/torque inadecuado.

Daño en el muñón del cigüeñal o desalineación/deflexión.

Causa raíz CONFIRMADA: ______________________________

____________________________________________________________

# 8. Acciones correctivas ejecutadas (completar)

| Acción | Responsable | Fecha | Estado |
| --- | --- | --- | --- |

# 9. Repuestos utilizados (completar)

| Repuesto / parte | N° de parte | Cantidad | Costo |
| --- | --- | --- | --- |

# 10. Costos (completar)

| Concepto | Monto ($) |
| --- | --- |
| Repuestos |  |
| Mano de obra |  |
| Servicios / terceros |  |
| Indisponibilidad (lucro cesante) |  |
| TOTAL |  |

# 11. Conclusiones y recomendaciones

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

# 12. Firmas

| Elaboró | Revisó | Aprobó |
| --- | --- | --- |
| Nombre: __________ Fecha: __________ | Nombre: __________ Fecha: __________ | Nombre: __________ Fecha: __________ |