# REPORTE DE ANÁLISIS DE FALLA

Unidad U14 — Motor Wärtsilä 18V46

| Equipo | Unidad U14 — Wärtsilä 18V46 (18 cil. en V, ~17.8 MW) |
| --- | --- |
| Periodo analizado | 01/01/2026 – 01/04/2026 (3 meses, muestreo cada 1 min) |
| Registros procesados | 129,601 lecturas × ~130 variables |
| Fecha de emisión | 31/05/2026 |
| Elaborado por | Luis Loo |
| Clasificación | Falla de combustión en un cilindro (no catastrófica) |

# 1. Resumen ejecutivo

El análisis de los datos de monitoreo en línea de la Unidad U14 identificó una falla de combustión en el cilindro A8: entre el 14/01/2026 22:50 y el 18/01/2026 06:42, dicho cilindro operó hasta 180–198 °C por debajo del promedio de su banco estando el motor a plena carga (≈16 MW). El comportamiento corresponde a un cilindro que no aporta combustión normal, compatible con una falla del sistema de inyección de ese cilindro. La condición fue intermitente durante ~4 días (735 minutos de operación afectada) y posteriormente se normalizó, lo que indica una intervención correctiva en ese periodo.

Adicionalmente se documenta un disparo (trip) el 21/01/2026 precedido por la pérdida de combustión del cilindro B7, y un disparo el 19/03/2026 sin precursor mecánico en los canales monitoreados (probable causa externa / red). El resto de parámetros críticos (cojinetes, camisas, aguas, aceite) se mantuvo dentro de rangos normales durante el periodo.

# 2. Hallazgo principal: falla de combustión en cilindro A8

| Parámetro | Valor observado |
| --- | --- |
| Inicio de la condición | 14/01/2026 22:50 |
| Fin de la condición | 18/01/2026 06:42 |
| Duración afectada (operando) | 735 minutos (~12 h acumuladas en 4 días) |
| Temp. gases A8 en falla | ≈ 206 °C (a plena carga) |
| Promedio banco A (8 cil. sanos) | ≈ 388 °C |
| Desviación máxima de A8 | −198 °C respecto a su banco |
| Comportamiento normal de A8 | media 425 °C, máx 511 °C (resto del periodo) |
| Carga durante la falla | ≈ 16,100 kW (plena carga — descarta efecto de carga) |

Figura 1. Temperatura de gases del cilindro A8 (rojo) muy por debajo del promedio del banco A (azul) durante la falla; el área gris es la potencia del motor.

# 3. Diagnóstico y causa raíz probable

Una temperatura de gases de escape baja en un solo cilindro, sostenida y a plena carga, indica que ese cilindro no está liberando energía de combustión normal. Las causas probables, en orden de prioridad, son:

Falla del sistema de inyección del cilindro A8 (causa más probable): inyector obstruido/pegado o con mala atomización, o desgaste del elemento de la bomba de inyección / problema en la cremallera o varillaje de control de ese cilindro.

Pérdida de compresión: asiento de válvula de admisión/escape con fuga, o desgaste de anillos/camisa (revisar también temperatura de camisa y presión de compresión).

Causa secundaria de instrumentación: descartada como causa raíz, ya que el sensor responde normalmente antes y después (media 425 °C), por lo que la lectura baja es real.

# 4. Acciones recomendadas

| Prioridad | Acción |
| --- | --- |
| Inmediata | Inspeccionar y probar el inyector del cilindro A8 (presión de apertura, estanqueidad y patrón de atomización); reemplazar si está fuera de norma. |
| Inmediata | Verificar la bomba de inyección de A8 y el varillaje/cremallera de control. |
| Corto plazo | Medir presiones de compresión y de combustión (firing pressure) de A8 y comparar con los demás cilindros. |
| Corto plazo | Aplicar el mismo chequeo de inyección al cilindro B7 (misfire previo al trip del 21/01). |
| Seguimiento | Investigar el disparo del 19/03 con los registros de protección eléctrica / SCADA del generador (no atribuible al motor según estos datos). |
| Monitoreo | Vigilar la temperatura de agua HT (pico de 105.9 °C el 02/01, cercano al umbral de alarma típico ~110 °C). |

# 5. Estado general de parámetros (periodo)

| Sistema | Máximo observado | Evaluación |
| --- | --- | --- |
| Cojinetes principales | 90–96 °C | Normal (bajo alarma) |
| Cojinetes generador / empuje | 84–98 °C | Normal |
| Temp. camisas (liner) | 130–140 °C | Normal |
| Agua HT (entrada/salida) | ≈ 105 °C | Vigilar — cercano a alarma |
| Agua LT | ≤ 63 °C | Normal |
| Presión aceite lubricante | ≈ 5 bar | Normal |

# 6. Disponibilidad en el periodo

Durante los 3 meses analizados la unidad operó 1,133 horas de 2,160 totales (52 %), con 102 arranques y 102 paradas, y carga media de ≈15.9 MW cuando estuvo en línea (potencia máxima registrada 17.8 MW).

# 7. Notas de calidad de datos

El evento del 26/02 04:19 (temperaturas muy dispares entre cilindros) corresponde a un ARRANQUE del motor, no a una falla: las temperaturas se estabilizan a los pocos minutos de tomar carga.

Análisis basado en promedio de las válvulas C y D por cilindro para la temperatura de gases de escape.